南通大学图书馆中心机房建设招标公告

我校拟采取公开招标方式，采购学校图书馆中心机房建设所需各项设备，现将有关事项公告如下：

一、设备招标采购清单及有关技术要求

本次招标共分三个标段。机房装修和系统集成部分为一个标段。不间断电源（UPS）设备项目为一个标段。客流流量统计分析系统为一个标段。设备招标清单详见各附件

二、设备相关建设方案

相关建设方案详见附件一。

三、投标人及设备基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具有500万及以上相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的信誉；

2、第一、二标段投标人须具有建筑智能化工程设计与施工三级及以上资质或建筑智能化工程专业承包三级及以上资质或计算机信息系统集成三级及以上资质，通过ISO9001质量管理体系认证，具有安全生产许可证；

3、第一、二标段投标人需提供至少两个100万人民币以上的机房建设成功案例（附合同复印件，原件备查）
    4、外地投标人必须提出明确的本地服务措施。

5、各标段所供设备必须具有明确的生产厂家、型号、规格、产品序列号、说明书、产地证书、合格证、质保书等。UPS、电池、机柜、机房环境监控系统、读者流量统计分析引导系统等主要产品必须有生产厂家授权和提供原厂三年免费质保服务承诺函。

6、投标人可根据情况投一个或多个标段，以便开标时优选；

7、本项目为交钥匙工程，所列清单仅供参考，如果因报价人考虑不周造成的增项应由报价人自负。

8、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

四、标书基本内容和要求

1、投标书正本一份，副本三份。

2、商务标部分单独封装。须按设备组成详细分项报价，单价和总价均应包括设备、包装、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等所有费用，以及一切税费。

3、提供设备简介（详细配置）、图片、检测报告。

4、提供详细的技术方案和设计图纸（包括拓扑图、布线图、原理图、效果图等）。

5、提供验收标准和验收方法。

6、提供投标人简介、厂家授权书、委托代理人身份证复印件；委托授权代理商的营业执照、法人代表人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期相关经营业绩佐证材料等。

7、提供相关服务承诺及优惠条件。

8、欢迎各厂商或集成商对招标书提出优化和改进方案，供评委参考。如有增补项目或变更项目，请在投标书中将方案及费用单独标明和列出

五、评标办法

1、开标前由招标工作组确定具体评标办法。

2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

六、设备售后服务要求

1、全部设备及配套软件提供原厂三年全免现场质保。

2、保修期内实行三包（包退、包换、包修），包修期外维修只收材料成本费。全部产品实行终身维修。

3、设备发生故障时，报修响应时间为2小时，24小时内到达现场，预计3个工作日内修复有困难时，供方应调配相应的设备及时替代使用，以保证网络正常运行。

七、设备交货及安装施工时间要求

1、原包装新品交货。

2、负责设备的安装、调试、并与相关单位进行紧密配合保证施工正常进行和设备正常运行。

3、项目完成时间：要求在合同签订之日起30天内完成。

八、付款方式

货到安装调试验收合格后（按实际使用材料进行决算），支付合同总金额的 95 ％，另 5 ％作为质保金，待保修期满后视质保和售后服务情况支付。中标人投标保证金安装验收合格后退还。未中标人，开标后即退回投标保证金。

九、投标时间及地点

请投标人于2011年8月15日下午17:00前将密封好的标书及投标保证金人民币贰万元（汇款凭证）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，同时缴纳评标费人民币叁佰元整（现金）。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019，开户行：建行南通分行，帐号：32001648636059123123；联系人：程鹏，联系电话/传真：0513-85012138，0513-85620351。投标人如需对技术要求作详细了解，请与图书馆联系。联系人：钱智勇，联系电话：13515203873。

十、不合格标书及违约处理

1、对不符合招标公告要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、不能按期到货（包括验货不合要求），每延期1天扣合同总金额的1‰。

3、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组
                                                                   2011年8月5日

附件一

# 南通大学图书馆中心机房工程设计方案

## 一、项目概述

图书馆中心机房（数据中心）位于图书馆四层，面积约280平方米。总体布局如下（见平面图）：

机房装修完净高度不低于2800mm。

四层机房根据功能分为主机房和其他支持空间。

主机房包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域，面积约为120平方米。

支持空间包括UPS区、空调机房、电信间和公共办公区。UPS区面积约为40平方米，区域内主要放置主配电柜、UPS主机、电池架和UPS输出配电柜；公共办公区面积约为120平方米，该区域主要有网络机柜、储物柜、鞋柜和办公桌。

监控室位于三层，面积约为60平方米。总体布局如下（见平面图）：

监控室分担两个功能，分别为维修区和监控区。维修区约为20平方米，主要负责常用设备的调试及维修；监控区约为40平方米，主要负责新校区、钟秀和启秀校区的环境监控、新机房KVM远程管理和网络管理、。

机房工程包括如下部分：

1．机房装修（吊顶、隔墙、墙面、门、保温、防尘等）；

2．电气系统（供配电、照明、防雷接地、综合布线、机柜等）；

3. 不间断电源（电池采用电池架安装）；

4．机房环境监控（UPS监测、供配电监测、温湿度监测、空调监测、消防监测、门禁监控）。

5. 三层监控与维修室建设。监控室由于基建方已做装修，本次只做区域的划分设计及施工（隔断橱、工作台、视屏显示、供配电、综合布线等）；

6、南通大学新校区图书馆机房搬迁（10号教学楼底楼至新馆四楼）。

7、统一标识系统（设备标识、双绞线标识、光纤标识、强电标识）。

## 二、技术标准及规范

在机房建设中，要把安全性、可靠性、合理性和规范化放在首要位置，同时兼顾美观、舒适和人性化的特点。机房建设应充分考虑机房建设的长久性与稳定性，严格按照计算机机房国家标准及规范的相关规定进行整体设计，保证机房整个系统运行安全可靠；应充分考虑今后的空间发展以及相关系统参数指标的余量设计，以适应未来发展的需要。因此机房工程，还应本着优化布局结构、完善功能的原则。系统设计、项目施工及施工完成后的实际指标要满足以下规范：

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《智能建筑施工及验收规范》GB/T50339-2003

《建筑智能化系统设计技术规程》DB/J01-615-2003

《建筑及居住区数字化技术应用系列标准》GB/T20299-2006

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008

《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000

《计算机场地安全要求》GB9361-1988

《计算机机房用活动地板技术条件》GBGB6650-86

《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001

《民用建筑电气设计规范》JBJ16-2008

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-82

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

《防静电工程技术规范》DGJ08-83-2000

《通风与空调工程施工及验收规范》GB250243-2002

《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2006

《建筑与建筑综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2006

《建筑设计防火规范》GBJ16-2001

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2001

《防盗安全门通用技术条件》GB17565-1998

《安全防范系统验收规则》GA308-2001

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

同时参考国外先进国家有关技术规程，以及国家现行的其它相关标准、规范（以上规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行）。

## 三、总体技术要求

### 1．机房环境总体技术要求

机房总体技术要求必须满足如下设计要求：

1.1洁净度

机房内的空气含尘浓度，在表态条件下测试，每升空气中大于或等于0.5μm的尘埃粒数，应少于18000粒。

1.2噪音强度

机房内的噪音，在计算机系统停机条件下，在主操作员位置测量应小于68dB。

1.3电磁场干扰

机房内无线电干扰场强：在频率范围0.15MHz～1000MHz时不大于126db；机房内磁场干扰场强：不大于800A/m。

1.4静电电位

机房内绝缘体的静电电位不应大于1KV。

1.5供配电环境

工作频率49.8Hz～50.2Hz，电压：380V/220V变化在5%内，相数：三相五线，波形失真率小于5%。零地电压≤1V。

1.6机房接地

接入大楼的接地系统，接地电阻R≤1Ω

1.7振动

在计算机系统停机条件下，主机房地板表面垂直及水平向的振动加速值，不应大于500mm/s2。

1.8静电泄漏电阻

主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻，应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

### 2．机房装修

#### 2.1 顶面装饰工程

本次设计，采用金属铝板吊顶，以实用，现代为基准，采用乳白色基色。

- 吊顶面内安装着强电、弱电管线，也安装着消防灭火的气体管路及空调、新风系统的设备及风管等，此部分管线施工工艺必须符合国家图集标准规范，镀锌管等吸顶安装，遇梁及管线冲突处，须做好交叉固定及整齐美观要求。

- 在照明视觉层面，安装有灯具骨架，照明设备嵌入安装在里面，照明管线藏在骨架里敷设。

- 现有楼板顶部须平整，清洁，并刷以防尘漆，然后在顶部敷设黑色橡塑棉保温材料，防止机房区域冷量外泄及外部墙体的防结露发霉等。

- 灯具采用软膜灯光带，于地板楼板往上约2800mm安装；

- 原顶面安装的烟感、气消、空调等设备不得损坏，并在金属铝板吊顶完成时恢复原状；

- 弱电桥架采用机柜顶部走线方式（非上走线方式）。

- 新风机的内机须妥善吊装并以消音材料包裹；

#### 2.2 墙面/隔断工程

- 墙面及隔断设计，整体设计风格遵循简洁，明快，大方的宗旨，强调现代感明快的思路，整个区域采用中性色为基调，稳重且有质感。

- 机房墙壁，从地面楼板开始，约3200mm以上，亦涂刷防尘防水漆。

- 隔断部分采用12mm厚防火玻璃，玻璃隔断给人豁亮，清新的感觉，便于值班人员对主机设备的观察，有便于设备摆放，给工作人员带来便利及开阔视野。

- 墙面的要求：机房周边采用彩钢板隔断。墙面及部分门框、柱子等根据需要及整体效果情况，采用与彩钢板相同饰面（彩钢板装修要求采用厂家量身定制方式）。主要进出通道门应加有门禁系统。

- 机房内柱子须以彩钢板包裹，以达到防尘美观的效果。

- 活动窗户处理：因机房内有大量窗户，为达到机房保温，同时为兼顾大楼外立面的整体美观，故机房内的活动窗框处作一层彩钢石膏板，内填保温材料，从外面看过去，与整体一致。里层为机房彩钢板，中间填充保温材料（部分窗户做到可开关）。

### 3．电气系统

#### 3.1  电气系统总体要求

计算机机房的建设必须建立一个良好的供配电系统， 在这个系统中不仅要解决计算机设备（ 主机、网络、主控、电脑、终端等弱电设备） 用电的问题， 还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备（计算机房空调、照明系统、安全消防系统等）的供配电问题。

总体要求如下

- 机房用电负荷及供电要求根据机房实际情况，按照现行国家标准《供　　　　　　　配电系统设计规范》GB50052-95及本规范的规定执行。

- 机房供配电系统应考虑业务系统的可扩展性，充分预留备用容量。

- 数据中心机房低压配电系统采用50Hz、220/380V、TN-S系统。

- 机房机柜采用机柜式PDU。

- 机房内部的计算机设备、网络设备、通讯设备均采用UPS供电。不间断电源系统应有自动和手动旁路装置，避免系统故障或维修时中断电源。

- 正常照明、空调设备以及墙面安装的日常用电插座市电供电。

- 主机房低压配电需采用耐火铜芯屏蔽电缆，电缆沿线槽、桥架地板下敷设，当电缆线槽与网络线槽并列或交叉敷设时，两者应保持适当间距。

- 单相负荷应均匀地分配在三相线路上，并应使三相负荷不平衡度〈20％。

- 机房内各级配电系统浪涌保护器的安装应按照现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004的规定执行。

#### 3.2  电气设计及系统配置

##### 3.2.1 机房照明

机房照明子系统分为普通照明和应急照明两部分，普通照明是主照明，照度要求较高，应急照明为市电电源中断或故障情况下的辅助照明，照度要求较低。

为保证机房内工作人员有一个良好的视觉条件，参照国标要求，在机房区域离地面0.8米处照度大于400LUX，其他区域的照度不应低于200LUX，在灯具的选择上，以采用发光面积大、光扩散性能好（不得有炫目）的灯具。

考虑到机房管理的整体性，普通照明电源取自照明配电箱处，所有照明设备的安装应符合有关规定和规范，控制方式以合理、方便为原则。

所有照明线路吸顶敷设，部分管线暗藏于灯具固定吊架内，竖向在墙面暗敷，所有照明线均穿电线管保护。

机房照明采用机房专用软膜灯光带，要求启动快，无闪烁。

灯具安装以双排吊筋固定两根间距为300mm的横杆，灯具置于中间。

##### 3.2.2 总配电柜及普通市电要求

由图书馆配电间提供引自不同变压器的二路市电进线，一台总配电柜置于机房UPS间内，总配电柜根据电力容量需要供应。同时，机房内动力配电如精密空调、UPS等主开关设置于总配电柜内。

机房内分别设置壁挂式照明配电箱，供机房内照明及辅助插座使用；设置壁挂式应急照明配电箱，供机房内应急照明及弱电使用；。

机房内精密空调旁边，设置单独隔离开关，供精密空调维修及控制需要。

各配电箱负荷应均衡分配，负荷不平衡度少于20％。

##### 3.2.3 不间断电源（UPS）

1.功率计算

南通大学图书馆新馆中心机房目前需容纳服务器约20台，存储设备3台，路由交换设备约20台，近期服务器将会扩展到40多台，存储设备4台。具体功率需求见下表：

| 序号 | 类型 | 功率(w) | 数量 | 总功率(kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4颗Xeon X7460/2.67GHZ/16GB | 1000 | 16 | 16 |
| 2 | E5620 4GB(2*2GB)PC3-10600R | 800 | 12 | 9.6 |
| 3 | 4颗Xeon e7520/1.86GHZ/16G/8*1TT | 1200 | 10 | 12 |
| 4 | E7520/1.86GHZ*4/16G/SAS 1T*2 | 1000 | 1 | 1 |
| 5 | Intel 至强7520 8GB(4GX2)2.4GHZ | 600 | 2 | 1.2 |
| 6 | Intel至强7520 128GB(16*8GB)1.86GHZ | 750 | 2 | 1.5 |
| 7 | CUP*4 E7520/6G/SAS/ 146G*4/ | 800 | 2 | 1.6 |
| 8 | CPUE7520/1.86GHZ*4/16G/SAS 1T*8 | 800 | 1 | 0.8 |
| 9 | 富士通E4000 M500 | 11900 | 1 | 11.9 |
| 10 | 富士通E4000 M300 | 3900 | 1 | 3.9 |
| 11 | DELL EMC | 10000 | 1 | 10 |
| 12 | 拟增一台存储 | 10000 | 1 | 10 |
| 13 | 图书馆交换设备（2个机柜） | 2000 |  | 2 |
| 总计 |  |  |  | 81.5 |
| 注：目前有10KVA UPS 1台，可继续使用。 |  |  |  |  |

2.总体要求

模块化UPS主机。

输出精密配电柜，支持网络管理,可以通过网络查看电流、电压的状况。配电模块支持热插拔，可在线调节三相平衡。能提供6路以上32A三相输出或18路32A单相输出开关。

基本要求：

据机房的建设标准，考虑到现有设备与未来系统的设备扩展，图书馆机房设备的总功率约80KW，UPS容量=设备总功率（80KW）/0.8（UPS输出功率因数），最后得出UPS总功率约为100KV，由于目前有10KVA UPS 1台，可继续使用，因此为UPS供配电系统设计容量90KV，后备时间约1小时；

采用N+1结构，1个冗余模块；

功率模块采用热插拔技术；

1套主机可扩容至输出总功率150KW及以上；

主机架需为标准19英寸机柜，与机房整体机柜相协调；

三相输入、三相输出；

机柜内温度需保持在17～26℃。

3. 技术性能

扩展性：要求为模块化冗余UPS系统，单个功率模块15-30KVA可选，可在热插拔状态下随意进行扩充。

冗余性：系统阵列中的所有功率模块平均负担系统负载，任何模块发生故障后（包括系统控制模块），冗余模块全面保障设备正常运转，实现最大程度的故障冗余，同时用户还可根据需要选择超过一次容错率的冗余。

热插拔性：系统应具有先进智能故障脱机的热插拔技术，单体故障的功率模块可以任意热线投入或退出，无需停电操作，实现系统的在线维护，同时该操作无需专门的仪器和技术即可进行。

互动性：可以通过无线通信卡实现双向互动监控技术，使用户手机与UPS可以短信互动，真正实现无人职守的远程监控功能。UPS应开放通讯协议，与监控系统连接。

兼容性：UPS系统必须提供与Windows、Unix、Linux、Solaris等操作系统平台配套的监控软件。

⑴ UPS主机要求

a. 基本需求

采用模块化N+1 UPS系统,满足不小于90KW  N+1负荷，延时1小时要求。并考虑负荷增加到150kW N+1时UPS能通过无缝扩容满足冗余使用要求。

具有容量冗余和功率模块备份，保证系统的高可靠性并具有在线维修能力，尽量减少系统的故障点，使系统的可用性大于99.999%。

UPS应采用双变换纯在线式技术，具有稳压、稳频等功能。

UPS必须配置网络监控卡（RJ45接口），实现访问和管理UPS的功能。并免费提供相关通讯协议和软件。

UPS必须配置串口（RS232接口），并免费提供通讯协议。

UPS具备用以下保护功能：过压保护、低压保护、温度监控、过载、电池低压、断电等均由微处理器监控，并自动进行处理。

UPS主机外观应与机房内的服务器机柜相适应，能与机柜并排安装。电池采用同品牌电池架安装（现场定制主机和电池架安装底座）

b. 具体技术指标要求

UPS系统在下述环境中应能100%带载，并持续工作：

工作温度：0～40℃。

相对湿度：≤95%（25℃,无凝露）。

输入电源指标：3相5线制，电压380Vac±15%，频率50±10%。

UPS输入功率因素≥0.95。

UPS总输入电流谐波≤6%。

整流器指标：输出电压精度不低于：±1%，具有电池温度补偿功能和电池定期自动测试功能。

逆变器：功率器件应采用快速IGBT模块，逆变器提供全功率输出能力，例如kW=kVA；以避免使用附加的输出功率因数调整装置。

UPS要求能够自动监测功率模块的增加和拔除。

静态旁路组件安装于19英寸机柜中（与功率模块同一机柜），并能单独抽出进行维护；如果在10分钟的周期内，负载在逆变器与静态旁路之间的频繁切换超过10次以上，UPS应能够自动将负载锁定在静态旁路上，并且发出相应告警；静态旁路满足过载125%长期运行。

输出电源指标：3相5线制，电压380/220Vac±1%，电压可调范围380/220Vac±5%，频率50Hz±2%（与市电同步时）或50Hz±0.1%（电池供电时）；输出电压波形为正弦波，在带100%不均衡负载时波形失真度≤5%（非线性负载）；输出峰值系数（UPS允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3:1

过载能力：10min（110%额定电流），60s（125%额定电流）。具备100%不平衡负载能力，输出电压精度满足：＜±1%（平衡负载），＜±3%（100%不平衡负载）

噪音（距离设备1米处）：＜61dB

输出电压瞬变范围：交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5%，瞬变响应恢复时间＜20ms。

市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。

旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间＜4ms。

应提供UPS电源设备的泰尔认证和EMC测试报告。

⑵ UPS输出配电柜要求

配电柜安装带有网络接口可随时直观电压，电流，功率等电量参数。

配电柜应具备输出空开的电流监控功能，并通过液晶显示，方便用户查询。

配电柜具有零线排和地线排。

配电柜应为UPS系统提供外置人工维修旁路，实现对UPS系统的完全隔离（即将UPS从供电系统中完全断开），方便用户对UPS系统进行维护或维修。

⑶ 监控与管理

监控系统的智能化，在没有人工干预的前提下系统能够尽可能的进行自动化的工作，如在UPS后备工作时间到达时实现文档的自动保存和设备的安全自动关机功能；在电源和UPS故障时该UPS系统能通过手机短信、内部计算机网络终端发送相关告警信息等。

提供强大的UPS电源系统管理软件，可以实时的监控整个UPS系统的运行状态，包括负载的供电参数，电池的容量，充电电流和电压等其他各项基本参数的变化，并做出相关的诊断和修复，且具有友好的数字化显示和操作界面。

有丰富的网络通信，操作和远程控制功能，提供能够通过IP网络进行信息通讯的系统组件连接至中心监控单元，且支持多种网络环境和操作平台，即能够支持通过RS232接口连接PC机或者其他网络接口连接IP网络进行UPS的监控和管理操作。

能够支持与其他网管或者后台管理系统的集成，以便对整个数据中心的环境，设备，电源进行综合的管理和监控。

##### 3.2.4输出配电柜

UPS输出配电柜负责为机柜分路供电，为服务器、存储设备负荷分别提供单相和三相电源。

- 双路电源IT设备： IT设备的两个输入电源分别对应机柜内的两路PDU。

- 三路电源IT设备：存储设备等高功率需求设备分别与机柜内的两路工业连接器相连，实现双路供电。

整个供电系统设计要求避免影响IT设备运行安全的单点故障。

机房机柜的UPS供电由UPS输出配电柜提供。按每机柜两路供电配置，并预留4路32A三相断路器，为需要三相负载的小型机和存储设备供电。

机柜内安装两路16A 单相PDU，为双电源或多电源的主机设备提供冗余供电。

电源列头柜至机柜之间采用防火软电缆，电缆采用下走线方式，敷设在地板下的卡博菲桥架内。

为了得到高的配电可用性，要求采用工业级别插线板，插拔力为5kg，而不是民用插线板插拔力为1.5kg。同时插线板上面不允许有按钮开关和保险丝等，完全由插线板前端的空气开关提供过流和短路保护，按钮和保险丝会造成更多的故障点。

简单配电的最佳选择，基础架构 PDU 通过带有多个输出插座的单个输入以及从低安培数单相电路向高功率三相电路配电，提供可靠的配电系统。

### 4．防雷接地系统

为了避免计算机设备受到闪电等异常高压电流影响而造成重大的损失，同时避免计算机设备受外界电力的干扰，正确设计并规范实施的机房防静电接地系统是机房建设工程中至关重要的环节。只有这样，才能保证计算机设备能够稳定、可靠的工作，发挥他们最大的功效，机房工作人员也能够在一个安全的环境下工作。

##### 4.1  防雷接地系统设计

- 防雷系统应该从电源、信号、接地等方面综合考虑。

- 在大楼配电的入线端，进行第一级电源防雷保护（三相）。选用（10/350波形）开关型防雷器；残压小于2.0KV。由大楼机电供应商负责，不在本次范围内。

- 在机房MSB总回路配置二级电源防雷保护（三相）V25-B/3+NPE-FS。

- 机房动力配电柜配置第三级电源防雷保护（三相）。V20-C/3+NPE-FS。

- 需要特殊保护的信息设备采用末端防雷器CNS3-D-AU(与设备供应商交接)。

- 地板下沿墙四周采用40mm*4mm的接地铜排，机房内采用铜编织带连接成接地网络，将静电就近导至等电位接地端子箱。

- 机房零地电压小于1欧姆。

所有电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线外层、电子设备防静电接地、安全保护接地、防雷器的接地端等均应以最短距离与等电位连接网络的接地端子连接。

计算机机房接地装置应满足下列接地要求：

交流工作接地，接地电阻不大于4Ω；

安全保护接地，接地电阻不大于4Ω；

直流工作接地，接地电阻应按计算机系统具体要求确定；

联合接地，接地电阻不大于1Ω。

### 5．机房综合布线系统

#### 5.1配线区设置

新机房位于大楼四层，是图书馆的数据中心。该数据中心采用TIA-942标准数据中心基本拓扑结构（机柜顶部走线形式），设置一个进线间、一个监控和通信间、一个主配线区和二个水平配线区和二个设备配线区。结构如图：

进线间

监控、通信间

主配线区

水平配线区

水平配线区

设备配线区

设备配线区

#### 5.2 布线连接

考虑到图书馆的具体应用，及未来升级的空间，设计机房内主干电缆（OM3 万兆光纤为主，6类双绞线为辅）连接主配线区和水平配线区的列头柜，再由水平配线区的列头柜通过水平电缆（6线缆双绞线为主，光纤为辅）连接至设备配线区。

- 主配线区（MDA）

主配线区是数据中心的管理核心，包括核心路由器、核心交换机、PBX、机柜等。

主配线区和水平配线区之间采用8芯室内OM3多模光线（双路由备份）50um纤芯，支持万兆以太网达300m、1000Base-SX达500m距离，同时向下兼容目前的1G，100Mbps以太网应用。主配线机柜内安装48芯LC光纤配线架，室内光缆采用LC尾纤熔接的方式进行现场熔接，LC-LC光纤跳线数量按照光纤芯数的4:1比例配备。

- 水平配线区（HAD）

水平配线区是数据中心的水平管理区域，包括局域网交换机、水平配线架等。

水平配线区和设备配线区之间采用6类非屏蔽双绞线相互连接，Cat6非屏蔽双绞线支持千兆以太网1000 Base-T、100 Base-Tx等网络应用的性能要求。每个水平配线区机柜内安装一个12芯LC光纤配线架，室内光缆采用LC尾纤熔接的方式进行现场熔接，LC-LC光纤跳线数量按照光纤芯数的4:1比例配备。水平配线区水平配线机柜内铜缆配线架采用两个6类24口非屏蔽配线架交叉连接的方式，其中以个配线架用来与设备配线区的配线架互连，另外一个用来与交换机互连。

对于一列机柜，将每个机柜顶端配线架的背面与列头柜内对应的配线架的背面用线缆直接端接，形成固定的水平布线连接。列头柜内与服务器机柜相连的配线架数量与服务器机柜数量相对应。

在列头柜中每一台交换机与24口配线架之间形成一个相对固定的连接，每一台交换机的端口对应一个24口配线架。

与服务器设备对应连接的配线架和与网络交换设备对应连接的配线架之间采用RJ-45跳线实现灵活的交叉连接。

- 设备配线区

设备配线区每个机柜按照5个服务器进行预留，在柜顶安装一个24口配线架，组成一个配置灵活、布线施工方便的设备配线区域，机柜内设备端口与配线架端口采用RJ-45跳线相连。要求对所有布线进行标签打印机打印的标识。

### 6．机房环境监控系统

机房环境和视频监控包括南通大学主校区图书馆新馆中心机房动力环境监控和钟秀、启秀校区机房的动力环境监控，考虑到建立无人值守以及7*24小时对机房运行情况的全面监控的设计要求，采用远程集中监控管理，通过动力环境工作站对机房进行监控。

三校区的动力环境监控图如下：

三校区动力环境系统集中监控图

监控内容包括：UPS监测、供配电监测、温湿度监测、空调监测、消防监测、门禁监控。

监控系统采用嵌入式监控服务器与各种监控设备进行通讯。所有扩展单元均采用性能优越的工控产品系列。（监控系统采用一体化智能采集器与监控设备进行通信和测量及变送，架构使用C/S或B/S含手机版监控。）

监控中心配置：监控中心采用先进可靠的工控主机或服务器（监控主机采用标准的服务器硬件保证长期稳定运行），新建1套机房图像综合管理平台。

1．配电监测子系统

监控对象：低压配电柜。

监控实现：在机房配电柜上安装电量监测仪。其中电流监测用电流互感器变换后再由电量仪测量。电量监测仪自带RS-485通讯接口，可以直接与多串口扩展单元连接。

监控性能：实时显示并保存各监测参数的数值。实时设定修改电压、电流的上限值与下限值，当监测的电压或电流超过设定的允许值时，系统诊断为有故障（报警）事件发生，监控主系统发出报警。

监控内容：

- 实时监测配电柜主进线的相电压、相电流、相功率、频率、功率因素等。

- 实时监测各配电柜的输入：三相电压、三相电流、缺相、过压、低压告警。

- 实时监控各配电柜的输出：各负载开关的状态、所有的分路电流。

2．UPS监测子系统

监控对象：机房的UPS 。

监控实现：UPS支持RS232/485通信接口，UPS的RS232/485通讯接口通过一体化智能采集器智能接口接入。采集到UPS各种运行数据及状态信息，经过处理后的数据发布到对外数据接口，集中监控平台或监控客户端直接读取监控服务器对外数据接口的数据，实现UPS的在线实时监控。

系统采用模块化结构，后期增加UPS时只需添加相应设备即可，整体无需做任何改动。

监控性能：实时显示并保存各UPS通讯协议所提供的能远程监测的运行参数和各部件状态。实时判断UPS的部件是否发生报警，当UPS的某部件发生故障或越限时，嵌入式监控服务器系统（监控软件平台）发出短信，邮件，声音报警。

监控内容：

A、模拟量:输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，单节电池电压，单节电池电流，输出频率，系统负载，电池充电程度，电池后备时间等。

B、数字量:输入电压越限，输出电压越限，输出频率越限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，单节电池电压高，单节电池电压低，系统报警，整流器报警，逆变器报警，系统关机，旁路电压超限等。

3．精密空调和普通空调监控子系统

监控对象：机房精密空调。

监控实现：精密空调提供RS232/485通讯接口，对精密空调运行状态进行在线实时采集监控。

监控性能：监测精密空调运行状态，用图形和颜色变化来显示空调的工作情况，故障时进行报警。能够实现空调的制冷器运行状态、压缩机高压故障、过滤网阻塞等的监测与报警。可以通过本监控系统在远端监控室内控制空调机的启、停，及改变温度与湿度的设定值。此外，能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。

监控内容：

A、监测量：回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、压缩机运行时间、乙二醇运行时间、加热百分比、制冷百分比、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、加湿器运行状态、温湿度变化曲线图、压缩机高压报警、压缩机低压报警、空调漏水报警、温湿度过高报警、温湿度过低报警、加湿器故障报警、主风扇过载报警、加湿器缺水报警、滤网堵塞报警等。

B、控制量：空调的远程开机、关机、来电自启、模式切换。空调的温、湿度的远程设定。

空调的所有监测与控制部份的具体情况可依据空调厂家提供的通讯协议略有变化。

4．温湿度监测子系统

监控对象：机房内各个区域的绝对温度和相对湿度。

监控实现：在机房内的重要区域及重要机柜内安装温湿度传感器，使用智能通信接口RS485方式并接接入可以实现无缝直接增加。

监控性能：以电子地图方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值，显示短时间段内的变化情况曲线图。并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，监控主系统发出报警。

监控内容：由温湿度传感器采集各机房内的信号，实时显示温度信号、湿度信号。

5．消防监测子系统

监控对象：机房消防监控系统。

监控实现：通过消防厂家提供的通信接口或接点信号，如果能够提供通讯接口，则消防主机可直接接入多串口扩展单元，如是接点信号，则需要通过一个DI扩展单元对接点信号进行采集后才可与监控服务器进行通讯。同时将消防输出信号接入门禁系统，实现消防联动。

监控性能：实时显示并保存消防主机通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。

监控内容：监控各区消防报警状态、消防主机的状态。系统检测消防主机的信号，即时显示消防系统状态。

7．门禁管理子系统

监控对象：对机房内各主要进出通道实施门禁进出管理。

监控实现：监控系统用RS-485总线与门禁控制器通讯，读取其资料，包括刷卡者ID、时间、门编号和方向等，具备开关门的远程控制功能。

监控性能：采用非接触式智能感应卡方式的，实现对机房主要通道的人员控制并记录。每人一张卡，通过卡管理系统授权，进入不同区域。记录并显示从各门禁入口的进出门管理资料及门的开关状态。当有人员刷卡进门时，系统立刻弹出相应的门禁记录管理窗口，同时可将相应持卡人管理资料一并弹出。在进出门资料中，显示持卡者的进门时间、卡编号、持卡者的姓名、所属部门以及所进、出门的名称。能实现远程开门，并有门开超时报警等。

监控内容：实时对各门禁读卡器所读到的数据记录并显示在门禁管理资料中，并可实时监视各门的开关状态。

门禁远程集中管理功能

要求具有扩展能力，实现多个机房门禁的远程集中统一管理，共用1套门禁管理系统和发卡中心。所有门禁控制器通过计算机网络连接在监控中心，监控中心的集中管理功能如下：

- 进出资料统一管理：记录每张进出门卡在各个机房门的刷卡情况，在进出资料管理一览表中，可浏览到每个机房的详细刷卡情况，包括进出门的时间、机房名称、门名、姓名、所在部门及进门权限等。

- 门禁控制器统一管理：在控制器设置界面对全部联网门禁控制器进行集中设置，根据每个门禁控制器实际使用情况，启用或关闭门禁通道。

- 进出门卡授权统一管理：在多个机房门禁系统中采用一卡通授权管理，在监控中心可设定任何一张进出门卡在各个机房的进出权限。除此之外，还可进行门卡挂失、删除、及时避免门卡丢失造成的损失。

- 进出门卡信息查询：查询各张进出门卡在每个机房的进出门权限，查询各个机房已授权的进出门卡。

8．视频监控子系统

1）、总体设计

建设基于B/S架构的集中统一的视频监控图像调度控制平台，实现对中心及各校区分馆所有机房环境监控图像资源的集中展示、统一编码和维护管理功能，视频监控系统以能随时检视机房内各处的具体情况为出发点，采用硬盘录像对机房进行全天候监控，一旦有事故发生，可以随时进行查询。

2）、系统功能

集成性能：所有摄像机的监控信息、监控功能均可在同一画面中显示，并提供对外接口，与监控系统联动。

扩展性：采用嵌入式硬盘录像机组成，视频监控系统点数可扩展。

图像上网：利用现有局域网实现图像网上传输，使相关管理人员不去监控中心而直接在自己办公室查看机房图像。能够对不同工作权限的人设定不同的操作权限。

硬盘录像：可同时进行多路录像，录像参数可根据不同要求进行设置。数字硬盘录象机的报警时有告警联动功能和自动启动录像功能。录像具备回放功能，回放能够达到实时并且不影响录像；并可通过数据库，实现历史图像存储与查询。

告警查询功能：可实现实时和历史的告警记录查询并能以报表打印形式输出。

设备的配置:

1)、摄像机的选择：

摄像机的台数由投标单位根据机房平面图配置，要求不存在死角，总数不少于10台。

摄像机性能指标不低于以下参数：

采用一体化设计半球摄像机,参考技术指标如下：

（1）、1/3”CCD；

（2）、一体化半球；

（3）、水平分辨率：大于480线；

（4）、光圈控制：自动光圈；

（5）、视频输出特性：BNC；

（6）、供电电源：12VDC/24VAC

2)、嵌入式硬盘录像机3台，技术要求：

实时监视功能：监视器、VGA显示器等多种输出接口；

多种显示格式：1 4 6 8画面用户自定义格式；

图像可设置部分屏蔽，避免不必要的监控、录像及报警；

每路视频亮度、对比度、灰度、饱和度及色度可以设置；

NTSC、PAL制式自动识别

录像功能：

视频压缩采用H.264压缩格式，每路每小时静止30M，一般活动60M；

支持不小于16路音视频信号独立同步实时压缩，录像\回放，音、视频同步，绝无滞后；

手动录像、定时录像、视频移动报警录像、探头报警录像等多种录像模式，并具有预录功能；

每路视频均有5个可选压缩级别（差、普通、较好、好、最好），支持多种分辨率，从FULL D1（704*576）到QCIF（176*144）

每路音频信号可实时音频监听

回放功能：

不小于16路音视频全实时录像的同时，可实现单路回放；

采用时间流设计，实现快速检索；

录像检索可按通道，日期时间及报警事件检索；

可将监控画面生成图片，作为证据资料；

多种录像回放模式：快放、慢放、向前，向后、暂停及逐帧播放等方式；

录像分辨率最高可达D1（704*576）视频分辨率

存储功能：

内置1块硬盘，根据要求可扩展多个硬盘，每个硬盘接口均可直接支持超大容量的硬盘；记录保持不少于30天；

硬盘录像文件可以选择覆盖式循环记录和非循环记录；

可以通过文件刻录、本地、网络下载等方式进行备份；

网络功能：

远程网络实时监视及录像文件下载；

远程网络查询及回放硬盘录像机上的录像文件；

远程网络实时记录视频压缩文件；

远程网络文件备份，可将录像文件备份到网络上有权限的计算机上；

远程对硬盘录像机进行参数设置、修改及软件升级，实现远程维护；

可通过网络进行双向语音对讲；

远程报警信息接收处理及系统日志查看；

支持流协议（RTP/RTCP、RTSP），可通过IE浏览器直接访问控制；

网络流量自动调整，网络流量较大时自动降低图像数据流量，以保证网络上其它业务的正常进行（报警时不会自动降低） ；

多级密码管理，网络上各计算机只能按权限查看相应图像及录像文件；

9．监控图像综合管理平台

功能要求：

1）实现对中心机房及分机房内所有视频切换控制。

2）具有远程网络实时监视及录像文件下载，远程网络查询及回放硬盘录像机上的录像文件。

3）支持中心网络内任意点对该平台的浏览器访问，并可通过安全认证、权限释放完成远程设置、控制功能。

4）图像监控显示为4*4和2*2，显示在一台电视显示器上。

10．机房展示系统

配置4台42寸液晶，实现与机房环境监控集中管理系统和机房图像管理平台的联网显示功能。

### 7. 机房机柜系统

机柜规格为深度黑色，前后网孔，宽750-800可选×深1100至1200可选×高42U， 19英寸机柜，有强弱电垂直理线槽。

采用机柜顶部线缆的布设方式（非上走线方式）。顶部屏蔽线缆槽、隔板、线缆梯允许在机柜的顶部对电源线/数据线/插座等进行顶部布放。

前后门采用网孔设计，以满足机柜通风要求简洁、优美的外观，坚固的钢质网孔前后门设计，无边角外露。

机柜前后垂直安装轨道位置均可调整，以满足安装不同深度设备的需要。

柜顶进线口。

机柜提供灵活的进线方式，方便用户根据需要选用。

### 7、图书馆读者流量统计分析和引导系统

- 设备名称：

读者流量统计分析和学习引导系统

系统需求：

南通大学图书馆现根据工作需要，需在其7个阅览室共计21个门安装视频客流流量统计系统。

- 品牌及技术要求：

所投标读者流量统计分析和学习引导系统具体要求、参数详见附件：《学生流量统计分析和学生学习引导系统》。

- 服务要求：

- 投标方的服务能力应包括产品提供、配套设备提供、设备安装和调试等配套服务项目，提供本地常驻机构设置情况，确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务。

- 投标方按招标方要求的时间进行设备安装，并按招标方的要求进行调试直至设备正常运行。

- 中标方按招标方要求的时间对招标方的技术人员、操作人员进行免费技术培训，直至技术人员、操作人员能够熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。同时，提供相应的培训资料。培训内容应包括为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解；设备工作原理及性能、设备安装和测试；设备的操作和维护；硬件电路结构和原理；软件结构等。

- 学生流量统计分析系统软件需可以根据客户要求进行制定和修改。

- 投标方应提供设备软件版本的升级服务；设备安装调试合格后，设备保修期三年（含备件），并出具原厂盖公章的质保服务承诺。

- 所投产品与工程质量要求服务，工程师定期上门巡检和保养，并作双方人员签字的详细记录，提供故障预警和措施建议通知。在保修期内无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺、工程施工等问题而发生故障的部件。在系统设备使用年限内，保证零部件供应、及维修技术的提供，并对此做出承诺。

附件：《学生流量统计分析和学生学习引导系统》

读者流量统计分析和引导系统要求如下表（所有参数必须满足）：

| 序号 | 技术规格要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求 | 索博客、川大智胜、泰博 |
| 2 | 数据获取 | 采用视频采集方式获取原始数据 |
| 3 | 运行平台 | 读者流量统计分析主机系统应采用专为视频应用设计的嵌入式DSP数字图像处理器后台管理软件的运行平台：Windows Server 系列平台（2003/2008）和Linux、Unix ，SQL SERVER2005，Net Framework3.5。 |
| 4 | 支撑软件 | 图书馆读者流量统计分析软件、学习引导和数据交换、发布软件 |
| 5 | 处理能力 | 每台学生流量统计分析主机系统应保证处理不少于3路视频数据 |
| 6 | 数据传输 | 流量数据通过网络汇总至指定数据库服务器 |
| 7 | 统计结果的准确性 | 统计数据的结果要求准确可靠，在统计时可区分双向的人群流动，支持24小时不间断统计计数，识别准确率不低于95±3%。 |
| 8 | 系统设置 | 统计分析系统要包含在线以及远程设置功能，可以方便设置各个参数、区域检测；可以设置数据获取的具体时及间间隔，每2分钟上传一次数据；可以设置一日更新一次或多次。 |
| 9 | 现场测试 | 要求应标单位支持客流流量系统在南通大学进行不少于5个工作日的现场测试。 |
| 10 | 可靠性 | 学生流量统计分析主机系统应具有高可靠性，设计寿命应为24小时/天、365天/年不间断运行6年以上。 |

附件二

中心机房配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房装修和系统集成 | 一套 |  |
| 2 | 机房配电系统 | 一套 |  |
| 3 | UPS不间断电源系统 | 一套 | APC、威图、EMERSON |
| 4 | 防雷接地系统 | 一套 | OBO、DEHN、菲尼克斯 |
| 5 | 机柜系统 | 20套 | APC、威图、EMERSON |
| 6 | 机房环境监控系统 | 一套 | 融智兴华、途威、晟磐， |
| 7 | 综合布线系统 | 一套 |  |
| 8 | 运维室设备系统 | 一套 |  |
| 9 | 客流流量统计系统 | 一套 | 索博客、川大智胜、泰博 |
| 10 | 统一标识系统 | 一套 | （设备标识、双绞线标识、光纤标识、强电标识） |
| 11 | 新校区图书馆机房搬迁 |  | 10号教学楼底楼至新馆四楼 |

附件三

标段一 ：机房装修和系统集成

| 序号 | 名称 | 型号规格及主要技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天花工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面顶面水泥砂浆修补找平 |  |  | m2 | 280 |
| 2 | 顶面防尘漆 | 全效环保型（刷二遍） | 国产(要求提供环保检测报告) | m2 | 280 |
| 3 | 顶面保温处理 | 20mm厚橡塑板 | 华美、富乐思、福乐思等同档次品牌均可 | m2 | 280 |
| 4 | 铝合金吊顶板 | 600*600*1.0mm | 浦飞尔、乐思龙、CMC等同档次品牌（要求提供检测报告） | m2 | 280 |
| 5 | 吊顶龙骨/连接件等 |  | 格满林、乐思龙、CMC等同档次品牌 | m2 | 280 |
| 6 | 阴角线金属装饰线 | 压条材料种类等 | 格满林、乐思龙、CMC等同档次品牌 | m | 96 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单面彩钢板 | 表面色彩钢板t=0.6mm，里面石膏板t=12.5mm，防静电亚光烤漆，国家一级防火认可. | 格满林、兴铁库、CMC等同档次品牌（要求厂家采用量身定做方式，提供检测报告） | m2 | 280 |
| 2 | 轻钢龙骨 | 75×40×6mm | 龙牌、拉法基、可耐福 | m2 | 300 |
| 3 | 玻镁板封窗背板 | 尺寸2400×1200×12mm，厚度偏差±0.6，纵向断裂荷载≥500N，横向断裂荷载≥180N，单位面积质量≤12kd/m2，护面纸与芯材粘结不裸露，E1及以上 | 国产（提供检测报告） | m2 | 23 |
| 4 | 墙面填充保温岩棉 |  | 国产 | m2 | 300 |
| 5 | 防火玻璃隔断钢骨 |  | 格满林、兴铁库、CMC等同档次品牌 | m2 | 46 |
| 6 | 铯钾防火玻璃隔断 | 厚度为12mm，可见光通光率86TV%，反射率8RV%，太阳辐射能透过率67TS%，反射率7RS%，紫外线透过率38TUV%，U5.50（W/.c），太阳能因子0.77g，遮蔽系数0.88SC | 金钢、于氏、神童等同档次品牌（提供检测报告） | m2 | 46 |
| 7 | 墙面进线口封堵 |  |  | 项 | 1 |
| 8 | 墙面防尘漆 | 全效环保型（刷二遍） | 国产(要求提供环保检测报告) | m2 | 300 |
| 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铯钾防火玻璃双开门（含五金） | 1500*2400mm | 金钢、于氏、神童 | 樘 | 2 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原顶面拆除 |  |  | 项 | 1 |
| 2 | 工具、资料及零配件存放橱 | 定制（约20平米） | 浙江天于、越嘉好、莫干山等同档次品牌，免漆木工板，国产国标门五金 | 套 | 1 |
| 3 | 垃圾清运 |  |  | 项 | 1 |

机房配电系统

| 序号 | 名称 | 型号规格及主要技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房总配电柜 | 配电柜安装数字化电量仪，可随时直观电压，电流，功率等电量参数。1路UPS，1路UPS备份，2路室内空调，2路空调备份，1路照明及插座，1路消防，1路备份。 | ABB、西门子、施耐德 | 套 | 1 |
| 2 | 机房照明及插座配电箱 | 3路插座，6路照明 | ABB、西门子、施耐德 | 套 | 1 |
| 3 | 软膜灯光带 | 电子式镇流器，灯管T5，功率28W*3；300mm宽 | TCL、飞利浦、松下 | m | 72 |
| 4 | 二极单控墙壁开关 | 额定电流16A,额定电压250V，二位单极中按钮开关，外形尺寸86×86 | ABB、西门子、施耐德 | 套 | 6 |
| 5 | 三极单控墙壁开关 | 额定电流16A,额定电压250V，三位单极中按钮开关，外形尺寸86×86 | ABB、西门子、施耐德 | 套 | 4 |
| 6 | 5孔单相插座 | 额定电流10A,额定电压250V，单相连体二、三极插座，外形尺寸86×86 | ABB、西门子、施耐德 | 套 | 14 |
| 7 | 安全出口指示灯 | 3W | 国产 | 套 | 6 |
| 8 | 金属插座盒 | 86系列 | 国产 | 个 | 24 |
| 9 | 金属接分线盒 | 86系列 | 国产 | 个 | 12 |
| 10 | KBG管 | 20 | 国产 | m | 670 |
| 11 | 电缆(四层至总配电柜) | ZR-YJV-4*150+1*120mm2 | 远东、江南、享通 | m | 20 |
| 12 | 电缆(机房配电间至ups) | ZR-YJV-4*95+1*120mm2 | 远东、江南、享通 | m | 15 |
| 13 | 电缆(UPS输出配电柜至各机柜PDU） | ZR-VV 3X10mm2 | 远东、江南、享通 | m | 200 |
| 14 | 电缆(存储机柜电源) | ZR-VV 5X10mm2 | 远东、江南、享通 | m | 50 |
| 15 | 电线(照明及市电插座) | ZR-BVV 2.5mm2 | 远东、江南、享通 | m | 1200 |
| 16 | 电线(市电插座） | ZR-BVV 4mm2 | 远东、江南、享通 | m | 100 |
| 17 | 电镀锌桥架CF105/400EZ含辅材 | (弱电铜缆) | 卡博菲 | m | 20 |
| 18 | 电镀锌桥架CF54/100EZ含辅材 | (弱电光缆) | 卡博菲 | m | 20 |
| 19 | 电镀锌桥架CF105/400EZ含辅材 | (强电主槽) | 卡博菲 | m | 20 |
| 20 | 工业连接器 | 32安倍单相插座 | 曼奈克斯、士霸、施耐德 | 个 | 20 |
| 21 | 工业连接器 | 32安倍三相插座 | 曼奈克斯、士霸、施耐德 | 个 | 3 |

防雷接地系统

| 序号 | 名称 | 型号规格及主要技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级配电避雷器 | V25-B/3+NPE | OBO、DEHN、菲尼克斯 | 套 | 1 |
| 2 | 二级配电避雷器 | V20-B/3+NPE | OBO、DEHN、菲尼克斯 | 套 | 1 |
| 3 | 直流地网接地铜排 | 30mm*3mm |  | m | 60 |
| 4 | 铜编织带 | 25mm2 |  | m | 320 |
| 5 | 绝缘支架 | 50mm高 |  | 个 | 52 |
| 6 | 铜鼻子 | 100A |  | 个 | 60 |
| 7 | BVR双色线 | 16mm2 |  | m | 80 |
| 8 | 接地引下线 | ZR-BV-50mm2 |  | m | 240 |

机柜系统

| 序号 | 名称 | 型号规格及主要技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 | 黑色，前后网孔，宽750至800可选×深1100至1200可选×高42U， | APC、威图、EMERSON | 套 | 20 |
| 2 | 托盘 |  |  | 套 | 20 |
| 3 | 侧板 |  |  | 套 | 4 |
| 4 | PDU | 16A/32A（国标） |  | 套 | 20 |
| 5 | 机柜顶部走线组件 |  |  | 套 | 20 |
| 6 | 机柜并联组件 |  |  | 套 | 20 |
| 7 | 理线器 | 垂直、满足顶部走线要求 |  | 只 | 40 |

机房环境监控系统

| 序号 | 名称 | 型号规格及主要技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 动力监控 |  |  |  |  |
| 1 | 三相电力监测仪 | 监控：电压、电流、功率、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度计量，RS485上联，数字化电力参数采集、采集点到接入点的传输过程数字化，监测数值不受电磁感应、传输线阻影响、精度无衰减、无电磁感应性波动偏差； | 融智兴华、途威、晟磐 | 套 | 1 |
| 2 | UPS联动监控 | 实现机房UPS基于通讯协议的整合监控 | 融智兴华、途威、晟磐 | 套 | 1 |
|  | 环境监控 |  |  |  |  |
| 3 | 温湿度监控 | 前端带液晶显示，RS485上联 | 融智兴华、途威、晟磐 | 部 | 8 |
| 4 | 精密空调联动监控 | 实现机房精密空调基于通讯协议的整合监控 | 融智兴华、途威、晟磐 | 套 | 1 |
| 5 | 普通空调联动 | 联动控制普通空调开关机、温度设定、模式切换、空调来电自启动，运行/待机状态监控 | 融智兴华、途威、晟磐 | 套 | 2 |
|  | 安防监控 |  |  |  |  |
| 6 | 彩色半球摄像机 | 彩色红外感应彩转黑半球1/3” SONY Super HAD CC D；480TVL，低照度，0.1Lux/F1.2，支持自动彩转黑功能，支持背光补偿功能；支持自动白平衡功能；支持自动电子快门功能；支持自动电子增益功能，亮度自适应； | 融智兴华、途威、晟磐 | 台 | 10 |
| 7 | 硬盘录像机 | 8路内置750G硬盘录像机 | 海康、大华、捷视达等同档次品牌 | 台 | 1 |
| 8 | 硬盘录像机 | 4路内置500G硬盘录像机 | 海康、大华、捷视达等同档次品牌 | 台 | 2 |
|  | 消防监控 |  |  |  |  |
| 9 | 消防监测系统（气体灭火） | 气体灭火控制盘输出接入本系统，进行干节点监控，出现问题根据用户设置策略进行告警联动 | 融智兴华、途威、晟磐 | 个 | 1 |
| 10 | 烟雾探测器 | 2个光电式、光学迷宫、防尘、手动测试、手动复位烟雾探测器，2个校区各1个 | 融智兴华、途威、晟磐 | 套 | 2 |
|  | 门禁监控系统 |  |  |  |  |
| 11 | 门禁控制器 | 智能型门禁控制器 | 融智兴华、途威、晟磐 | 套 | 2 |
| 12 | 电插锁 | 专用电插锁 | 融智兴华、途威、晟磐 | 套 | 2 |
| 13 | 指纹读卡器 | 指纹+刷卡读卡器 | 融智兴华、途威、晟磐 | 个 | 2 |
| 14 | 开门按钮 | 开门按钮 | 融智兴华、途威、晟磐 | 个 | 2 |
|  | 系统配置 |  |  |  |  |
| 15 | 嵌入式工作站 | 不低于8路开关量输入出接口；数字化传输模拟量采集通道不低于255路；宽压、宽频双电源冗余配置；3路RS485数字通讯接口，2路100Base-T RJ45以太网口（1Wan口1lan口） | 融智兴华、途威、晟磐 | 台 | 3 |
| 16 | GSM语音、短信模块 | 语音拨号、短信通知报警器 | 融智兴华、途威、晟磐 | 个 | 1 |
| 17 | 分布式环境监控服务器软件 | 对各个环境监控工作站主机进行监测/调控/报警/处置策略的部署与集中监测控管；与移动通讯网互联实现短信报警、电话报警短信控制；视频中心监控管理软件 | 融智兴华、途威、晟磐 | 套 | 1 |
| 18 | B/S浏览监控用户数授权 | 机房综合监控B/S用户LICENCE及并发访问数量 | 融智兴华、途威、晟磐 | 位 | 30 |
| 19 | C/S监控、网管客户端软件 | 机房综合监控、管理、配置客户端 | 融智兴华、途威、晟磐 | 套 | 30 |
| 20 | 辅助材料 | 管线等辅助材料 | 融智兴华、途威、晟磐 | 批 | 1 |

综合布线系统

| 序号 | 名称 | 型号规格及主要技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24口模块化6类非屏蔽配线架（含模块） | 24端口模块化6类非屏蔽配线架（含模块） | 罗格朗、康普等同档次品牌 | 个 | 48 |
| 2 | 理线器 | 1U单面水平理线器 | 罗格朗、康普等同档次品牌 | 个 | 20 |
| 3 | 6类四对非屏蔽双绞线 | 6类四对非屏蔽双绞线 | 罗格朗、康普等同档次品牌 | 箱 | 20 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 | 2米 | 罗格朗、康普等同档次品牌 | 条 | 30 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | 3米 | 罗格朗、康普等同档次品牌 | 条 | 30 |
| 6 | 24口抽屉式光纤配线箱 | 48芯 | 罗格朗、美国康普等同档次品牌 | 个 | 3 |
| 7 | 双工多模耦合器面板 | 双工多模耦合器面板LC | 罗格朗、康普等同档次品牌 | 个 | 72 |
| 8 | 8芯多模光纤 | 8芯多模 | 罗格朗、美国康普等同档次品牌 | m | 200 |
| 9 | LC-SC多模双芯跳线 | 5米 | 罗格朗、康普等同档次品牌 | 对 | 20 |
| 10 | LC-SC多模双芯跳线 | 20米 | 罗格朗、康普等同档次品牌 | 对 | 20 |
| 11 | LC多模尾纤 | 多模尾纤SC | 罗格朗、康普等同档次品牌 | 条 | 144 |
| 12 | LC光纤熔接 |  |  | 芯 | 144 |
| 13 | 光纤链路测试 |  |  | 链路 | 144 |
| 14 | 铜缆链路测试 |  |  | 链路 | 144 |
| 15 | 双口面板 | 双口 | 罗格朗、康普等同档次品牌 | 个 | 20 |
| 16 | 非屏蔽六类模块 | 非屏蔽六类 | 罗格朗、康普等同档次品牌 | 个 | 20 |
| 17 | 有线电视面板 |  | 国产 | 个 | 4 |
| 18 | 有线电视线 |  | 国产 | m | 200 |
| 19 | 统一标识系统 | 标签打印机打印的设备标识、双绞线标识、光纤标识、强电标识等 |  | 套 | 1 |

运维室设备系统

| 序号 | 名称 | 型号规格及主要技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房配套工具 | 弱电维护工具套装1套，吸尘器1台、专业对讲机2对、梯子1套、网络测试仪1套。 | 国产 | 组 | 1 |
| 2 | 操作台 | 4席位(含座椅等) | 国产 | 项 | 2 |
| 3 | 电视 | 46寸 | 海信、TCL、创维、飞利浦 | 台 | 3 |
| 4 | VGA矩阵 | 8进8出 | 快捷、勒矽迪、AMX | 台 | 1 |
| 5 | 隔断 | 含维修台桌椅 | 自行设计 | 套 | 1 |

附件四

标段二 ：UPS不间断电源系统

| 序号 | 名称 | 型号规格及主要技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 模块化（15至30KVA可选）、阵列式，可热插拔，最大可扩150KW以上，输出功率≥90KW,，N+1 (即提供一个功率冗余模块)，要求带冗余的智能控制模块，UPS 功能冗余通讯路径，向UPS连接负载提供更高的可用性。 | APC、威图、EMERSON | 套 | 1 |
| 2 | UPS电器柜 | 输入250A,输出含3路32A，12路16A开关，维修旁路模块150KVA，配电柜安装带有网络接口，含液晶显示。 | APC、威图、EMERSON | 套 | 1 |
| 3 | 网络适配卡 | 网络管理 | APC、威图、EMERSON | 个 | 1 |
| 4 | 配套软件 | 用于对UPS的管理，并提供与机房监控的接口。 | APC、威图、EMERSON | 套 | 1 |
| 5 | 外接电池 | 12v/100AH， | 汤浅、沈松、大力神 | 节 | 64 |
| 6 | 电池连接线 | BVR50平方（含铜鼻子等） | 远东、江南、享通 | 卷 | 2 |
| 7 | 主机和电池柜底座 | 定制 | 定制 | 个 | 3 |
| 8 | 电池控制开关 | 250A | APC、威图、EMERSON | 个 | 2 |

附件五

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量分析硬件平台 | 索博客、川大智胜、泰博 | 7 | 室（阅览室） | 品牌要求：索博客、川大智胜、泰博 |
| 2 | 摄像头 | 索博客、川大智胜、泰博 | 21 | 个 | 摄像头采用索尼机芯，焦距范围≦2.8mm，含智能控制芯片，红外功能 |
| 3 | 学生流量统计分析软件 | 泰博、川大智胜 | 1 | 套 | 能支持第三方客流软件平台 |
| 4 | 学生学习引导和数据交换、发布软件 | 泰博、川大智胜 | 1 | 套 | 能在网上和外接大屏幕上显示学生流量信息 |

标段三 ：客流流量统计分析系统